Шинодыр гидравлический / ШДГ-31Н / ШДГ-35Н / Руководство по эксплуатации / Санкт-Петербург / 2020г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ / Шинодыр гидравлический ШДГ с выносным насосом (насос в комплект не входит) предназначен для прошивки отверстий в электротехнических медных и алюминиевых шинах. В качестве привода шинодыра можно использовать любой ручной или электрический гидравлический насос с рабочим давлением 70 МПа и объемом бака более 0.3л. / В комплектацию входит: перфоратор гидравлический ШДГ, комплект из 4-х насадок для пробивки, скоба для снятия шины при возврате штока, инструкция по эксплуатации. / 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ШДГ-31Н ШДГ-35Н / Максимальный диаметр отверстий 20.6мм 20.6мм / Максимальная толщина шины 10мм 12мм / Максимальное расстояние от оси отверстия до края заготовки 70мм 95мм / Усилие на штоке 31т 35т / Матрицы в комплекте 11.1мм, 14.3мм, 17.5мм, 20.6мм 11.1мм, 14.3мм, 17.5мм, 20.6мм / Масса перфоратора 23кг 34кг / Размеры упаковки 390х260х160 мм 390х330х200 мм / Расходные материалы На поршне резиновое кольцо 065-075-58 На поршне резиновое кольцо 070-080-58 / 3. РАБОТА ШИНОДЫРА / 3.1. Извлечь шинодыр из кейса/ящика. Внимательно проверить шинодыр и его комплектующие на отсутствие повреждений. / 3.2. Подключить рукав высокого давления насоса к шинодыру с помощью БРС. / 3.3. Установить вентиль сброса давления на гидравлической станции или насосе в положение «работа». Проверить работу шинодыра на холостом ходу. Для этого создать давление в гидросистеме либо кнопкой «ПУСК» на станции, либо рукояткой на насосе. Сбросить давление в системе, переведя вентиль в положение «сброс давления». / 3.4. Установить необходимые по диаметру пуансон и матрицу, прочно закрепив их на станине и рабочем поршне шинодыра. Расположить шину в рабочей зоне и перевести вентиль насоса в положение «работа». Произвести перфорацию шины, нагнетая давление в системе. После того, как шина будет прошита, сбросьте давление в системе. Шток вернется в исходное положение. / При перфорации тонких или узких шин, во время возврата штока, следует поместить между шиной и упорами шинодыра скобу, идущую в комплекте. Это требуется для предотвращения деформации и заклинивания шины. / При возврате штока также следует не допускать перекоса (наклона) шины, т.к. это может привести к заклиниванию шины на пуансоне или поломке пуансона (особенно пуансонов диаметром менее 13мм).		ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальные размеры шины, указанные выше, во избежание поломки шинодыра. Не нагнетать давление в системе после пробивки отверстия (это может привести к поломке возвратной пружины). / ВНИМАНИЕ! При работе соблюдайте элементарные правила техники безопасности. / 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / В процессе эксплуатации может появиться необходимость заточки матрицы или пуансона. / Следите за состоянием масла в насосе. / ХРАНЕНИЕ / Условия хранения для упакованных перфораторов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится шинодыр, не должно быть среды вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен. / При длительном хранении шинодыра необходимо смазать его антикоррозийной смазкой. / 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / 5.1. Поставщик гарантирует надежную работу шинодыра в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. / 5.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. / 5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на: / - естественный износ резинотехнических изделий. / - изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией. / - изделия со следами самостоятельных ремонтных работ. / Штамп магазина: Дата продажи:________________________________