Параметры вкладышей для гибки "на ребро": / ШИРИНА ШИНЫ, мм ТОЛЩИНА ШИНЫ, мм Угол изгиба, градус РАДИУС ИЗГИБА, мм / 40 4, 5, 6, 8 Не более 90 100 / 50 4, 5, 6, 8 Не более 90 125 / 60 4, 5, 6, 8 Не более 90 150 / 80 4, 5, 6, 8 Не более 90 200 / 100 10 Не более 90 250 / 120,125 10, 12 Не более 90 300 / 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / 1. Поставщик гарантирует надежную работу шиногиба в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. / 2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. / 3. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование с механическими повреждениями возникшими вследствие неквалифицированного использования оборудования, при наличии следов самостоятельных ремонтных работ. / 4. Рекламации предъявляются по адресу: / Штамп магазина: Дата продажи:____________________________		Шиногиб гидравлический / ШГГ-125Н-Р / Руководство по эксплуатации / Санкт-Петербург / 2020г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ / Шиногиб гидравлический ШГГ-125Н-Р предназначен для изгиба медных и алюминиевых токопроводящих шин в продольной плоскости «на ребро» и для изгиба «на плоскость» (далее по тексту – шиногиб) . В качестве привода можно использовать любой гидравлический насос с давлением до 70 МПа и емкостью бака от 1.5л. / В комплект поставки входит гидроцилиндр с гибочными рамами (1), пуансон для изгиба на «ребро» (7), набор из 6-ти гибочных матриц-вкладышей «на ребро» (3), пуансон для изгиба шин «на плоскость» (6) с двумя опорными пальцами (4 и 5), два ролика-упора (2), упаковочный ящик, инструкция по эксплуатации. / 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 1. Усилие гидроцилиндра шиногиба: 25 тонн / 2. Максимальная ширина шины: 125 мм / 3. Максимальная толщина шины: 12 мм (на ребро) / 4. Максимальная толщина шины: 25 мм (на плоскость) / 5. Максимальный угол гиба: 90 градусов / 6. Возврат штока пружинный / 7. Рабочее давление: 630 бар (63 МПа) / 8. Длина / Ширина / Высота : 390мм / 270мм / 150мм / 9. Вес в упаковке: 93 кг / 10. Используемое масло: И-8А, И-12А, И-20А, ВМГЗ (подбирается в соответствии с рекомендациями к приводному насосу / маслостанции)		3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ / Шиногиб поставляется с собранном состоянии. / 1. Подключить рукав высокого давления с БРС к шиногибу и к ручному гидравлическому насосу или электрической маслостанции. Если ответная часть БРС на шиногибе не соответствует БРС на ручном насосе или маслостанции, то потребуется ее заменить. / 2. Проверить работу шиногиба на холостом ходу, затем сбросить давление в системе. / 3. Открыть верхнюю гибочную раму шиногиба, установить нужный гибочный пуансон. Установить на пуансон изгибающий сегмент-вкладыш согласно толщине шины и радиусу изгиба. / 3. Установить изгибаемую шину на нижнюю плиту пуансона напротив сегмента, затем установить верхнюю плиту и прижать её болтами к сегменту. / 4. Установить упоры в соответствующие отверстия на нижней плите шиногиба , отрегулировав их в соответствие с шириной и толщиной шины и необходимому радиусу изгиба. Закрыть верхнюю плиту шиногиба. / 5. Создать давление с помощью приводного насоса. Под давлением масла начинает двигаться шток шиногиба и перемещает матрицу. Произвести гиб шины на требуемый угол, сбросить давление в системе. Рабочий поршень возвратится в исходное положение. / Для изгиба шины в поперечной плоскости: / 1. Открыть верхнюю плиту шиногиба. Установить на рабочий поршень пуансон для изгиба в поперечной плоскости, а по центру установить один из опорных пальцев в зависимости от толщины изгибаемой. / 2. Закрыть верхнюю плиту шиногиба и произвести действия, аналогичные изгибу шины «на ребро».